СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2040 ГОДА

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

пгт. Тяжинский 2024

Содержание

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	3

2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.	8

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	10

3.1. Показатели удельной тепловой нагрузки на 1 м площади нового строительства для типов застройки	10

4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	15

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения.	17

6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	17

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты населенные пункты и (или) планировочные районы согласно генерального плана развития муниципального округа.

Распределение договорных тепловых нагрузок потребителей муниципального округа с разбивкой по районам/населенным пунктам и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) по состоянию на 2024 г. приведены в таблице 1.

Структура договорных тепловых нагрузок с разбивкой по ЕТО

| № | Наименование котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Доля расхода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
| МКП «Комфорт» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | 0,2245 | 0,0000 | 0,2245 | 100,0% | 0,0% |
| 2 | котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | 0,4516 | 0,0000 | 0,4516 | 100,0% | 0,0% |
| 3 | котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | 0,7835 | 0,0000 | 0,7835 | 100,0% | 0,0% |
| 4 | котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | 1,1989 | 0,0000 | 1,1989 | 100,0% | 0,0% |
| 5 | котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | 0,4901 | 0,0000 | 0,4901 | 100,0% | 0,0% |
| 6 | котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | 0,6553 | 0,0000 | 0,6553 | 100,0% | 0,0% |
| 7 | котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | 0,3612 | 0,0000 | 0,3612 | 100,0% | 0,0% |
| 8 | котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | 0,5892 | 0,0219 | 0,6111 | 96,4% | 3,6% |
| 9 | котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | 0,3393 | 0,0456 | 0,3849 | 88,2% | 11,8% |
| 10 | котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | 1,7215 | 0,6648 | 2,3864 | 72,1% | 27,9% |
| 11 | котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | 1,4360 | 0,0000 | 1,4360 | 100,0% | 0,0% |
| 12 | котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0380 | 100,0% | 0,0% |
| 13 | котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0600 | 100,0% | 0,0% |
| 14 | Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | 0,0499 | 0,0000 | 0,0499 | 100,0% | 0,0% |
| 15 | котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | 0,0744 | 0,0000 | 0,0744 | 100,0% | 0,0% |
| 16 | котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | 0,3403 | 0,0000 | 0,3403 | 100,0% | 0,0% |
| 17 | котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | 0,5924 | 0,0000 | 0,5924 | 100,0% | 0,0% |
| 18 | котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | 0,9638 | 0,0000 | 0,9638 | 100,0% | 0,0% |
| 19 | котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | 0,0546 | 0,0000 | 0,0546 | 100,0% | 0,0% |
| 20 | котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | 0,6354 | 0,0000 | 0,6354 | 100,0% | 0,0% |
| 21 | котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | 0,1713 | 0,0000 | 0,1713 | 100,0% | 0,0% |
| 22 | котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | 0,1154 | 0,0000 | 0,1154 | 100,0% | 0,0% |
| 23 | котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | 0,1582 | 0,0000 | 0,1582 | 100,0% | 0,0% |
| 24 | котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | 0,5201 | 0,0000 | 0,5201 | 100,0% | 0,0% |
| 25 | котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | 0,5275 | 0,0000 | 0,5275 | 100,0% | 0,0% |
| 26 | котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | 0,4904 | 0,0000 | 0,4904 | 100,0% | 0,0% |
| 27 | котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | 0,1893 | 0,0000 | 0,1893 | 100,0% | 0,0% |
| 28 | котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | 0,2408 | 0,0000 | 0,2408 | 100,0% | 0,0% |
| 29 | котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | 0,3843 | 0,0000 | 0,3843 | 100,0% | 0,0% |
| 30 | котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | 0,2836 | 0,0000 | 0,2836 | 100,0% | 0,0% |
| 31 | котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | 1,0693 | 0,0672 | 1,1366 | 94,1% | 5,9% |
| ООО «ТТК» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | 0,700 | 0,0000 | 0,7000 | 100,0% | 0,0% |
| 33 | Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | 0,900 | 0,0000 | 0,9000 | 100,0% | 0,0% |
| 34 | Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул .Октябрьская 33 | 3,900 | 0,0000 | 3,9000 | 100,0% | 0,0% |
| 35 | Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | 0,700 | 0,0000 | 0,7000 | 100,0% | 0,0% |
| ЗАО «Тяжинское ДРСУ» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная «Тяжинское ДРСУ» | 0,290 | 0,0000 | 0,2900 | 100,0% | 0,0% |

Плановые показатели потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в таблице 2.

Плановые показатели потребления тепла на цели теплоснабжения

| № | Наименование котельной | 2024 г. |  | 2029 г. |  | 2035 г. |  | 2040 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой полезный отпуск, Гкал | Годовой отпуск тепла в сеть, Гкал | Годовой полезный отпуск, Гкал | Годовой отпуск тепла в сеть, Гкал | Годовой полезный отпуск, Гкал | Годовой отпуск тепла в сеть, Гкал | Годовой полезный отпуск, Гкал | Годовой отпуск тепла в сеть, Гкал |
| МКП «Комфорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная «Профилакторий», пгт. Тяжинский, ул. Профилакторий, 6А | 570,84 | 704,09 | 570,84 | 704,09 | 570,84 | 704,09 | 570,84 | 704,09 |
| 2 | котельная «Ветучасток», пгт. Тяжинский, ул. Победы, 14 | 1 201,27 | 1 622,38 | 1 201,27 | 1 622,38 | 1 201,27 | 1 622,38 | 1 201,27 | 1 622,38 |
| 3 | котельная «Сельпо», пгт. Тяжинский, ул. Западная, 1Б | 1 998,90 | 2 245,13 | 1 998,90 | 2 245,13 | - | - | - | - |
| 4 | котельная РТП, пгт. Тяжинский, ул. Мичурина, 1Б | 3 399,20 | 4 919,69 | 3 399,20 | 4 919,69 | 3 399,20 | 4 919,69 | 3 399,20 | 4 919,69 |
| 5 | котельная «Светлячок», пгт. Тяжинский, ул. Коммунистическая, 16Б | 1 274,29 | 1 466,24 | 1 274,29 | 1 466,24 | - | - | - | - |
| 6 | котельная «База-Гараж», пгт. Тяжинский, ул. Восточная, 12 | 1 400,80 | 1 473,61 | 1 400,80 | 1 473,61 | 1 400,80 | 1 473,61 | 1 400,80 | 1 473,61 |
| 7 | котельная Школы №2, пгт. Тяжинский, ул. Чапаева, 8 | 890,00 | 967,63 | 890,00 | 967,63 | - | - | - | - |
| 8 | котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 | 1 482,98 | 1 599,36 | 1 482,98 | 1 599,36 | 1 482,98 | 1 599,36 | 1 482,98 | 1 599,36 |
| 9 | котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А | 833,18 | 907,90 | 833,18 | 907,90 | 833,18 | 907,90 | 833,18 | 907,90 |
| 10 | котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А | 4 374,88 | 5 776,74 | 4 374,88 | 5 776,74 | - | - | - | - |
| 11 | котельная Техникум, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 70 | 5 071,22 | 5 071,22 | 5 071,22 | 5 071,22 | 5 071,22 | 5 071,22 | 5 071,22 | 5 071,22 |
| 12 | котельная Лесная 1, пгт. Тяжинский, ул. Лесная, 1 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 |
| 13 | котельная ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 |
| 14 | Электрокотельная Луговая,17, пгт. Тяжинский ул.Луговая,17 | 133,70 | 133,70 | 133,70 | 133,70 | 133,70 | 133,70 | 133,70 | 133,70 |
| 15 | котельная Маслозаводская, пгт. Итатский, ул. Маслозаводская, 1Б | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 199,30 | 199,30 |
| 16 | котельная СМУ, пгт. Итатский, ул. Покрышкина, 74 | 910,37 | 1 367,21 | 910,37 | 1 367,21 | 910,37 | 1 367,21 | 910,37 | 1 367,21 |
| 17 | котельная Больницы, пгт. Итатский, ул. Нетесова, 35 | 1 492,99 | 1 872,65 | 1 492,99 | 1 872,65 | 1 492,99 | 1 872,65 | 1 492,99 | 1 872,65 |
| 18 | котельная «База», пгт. Итатский, ул. Рябиновая, 15 | 2 242,40 | 3 194,42 | 2 242,40 | 3 194,42 | 2 242,40 | 3 194,42 | 2 242,40 | 3 194,42 |
| 19 | котельная ДК,пгт. Итатский, ул. Советская, 200 | 133,85 | 133,85 | 133,85 | 133,85 | 133,85 | 133,85 | 133,85 | 133,85 |
| 20 | котельная Итатской СШ, пгт. Итатский, ул. Кирова, 27 | 1 616,59 | 1 941,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | котельная Детского сада №4, пгт. Итатский, ул. Партизанская, 1 | 431,93 | 584,96 | 431,93 | 584,96 | 431,93 | 584,96 | 431,93 | 584,96 |
| 22 | котельная д. Ключевая, д. Ключевая, Телецентр | 296,59 | 427,21 | 296,59 | 427,21 | 296,59 | 427,21 | 296,59 | 427,21 |
| 23 | котельная д. Тяжино-Вершинка, д. Тяжино-Вершинка, ул. Береговая, 6 | 387,50 | 589,87 | 387,50 | 589,87 | 387,50 | 589,87 | 387,50 | 589,87 |
| 24 | котельная Преображенской СШ, с. Преображенка, ул. Советская, 41а | 1 287,59 | 1 956,48 | 1 287,59 | 1 956,48 | 1 287,59 | 1 956,48 | 1 287,59 | 1 956,48 |
| 25 | котельная с. Ступишино, с. Ступишино, ул. Красноармейская, 17А | 1 350,09 | 1 886,06 | 1 350,09 | 1 886,06 | 1 350,09 | 1 886,06 | 1 350,09 | 1 886,06 |
| 26 | котельная с. Новопокровка, с. Новопокровка, ул. Мира, 2 | 1 201,50 | 1 737,47 | 1 201,50 | 1 737,47 | 1 201,50 | 1 737,47 | 1 201,50 | 1 737,47 |
| 27 | котельная Валерьяновской СШ, д. Валерьяновка, ул. Верхняя, 32 | 468,86 | 638,25 | 468,86 | 638,25 | 468,86 | 638,25 | 468,86 | 638,25 |
| 28 | котельная Старо-Урюпской СШ, д. Старый Урюп, ул. Советская, 26 | 592,61 | 696,83 | 592,61 | 696,83 | 592,61 | 696,83 | 592,61 | 696,83 |
| 29 | котельная Тисульской СШ, с. Тисуль, ул. Пушкина, 5 | 941,54 | 994,62 | 941,54 | 994,62 | 941,54 | 994,62 | 941,54 | 994,62 |
| 30 | котельная Новоподзорновской СШ, с. Новоподзорново, ул. Школьная, 1А | 694,81 | 751,46 | 694,81 | 751,46 | 694,81 | 751,46 | 694,81 | 751,46 |
| 31 | котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б | 2 761,50 | 3 890,53 | 2 761,50 | 3 890,53 | 2 761,50 | 3 890,53 | 2 761,50 | 3 890,53 |
| 32 | Новая котельная (с переключением нагрузки от Котельных №1, Типография, к Сельпо, Светлячок, ЦРБ), 20 Гкал/ч | - | - | - | - | 31 367,35 | 39 261,46 | 31 367,35 | 39 261,46 |
| Итого |  | 39 960,58 | 50 069,90 | 38 343,99 | 48 128,16 | 61 173,27 | 76 933,88 | 61 173,27 | 76 933,88 |
| ООО «ТТК» |  |  |  |  |  | МКП «Комфорт» |  |  |  |
| 33 | Котельная Нововосточный, п. Нововосточный, пер. Коммунальный 1 | 3 228,38 | 4 121,44 | 3 228,38 | 4 121,44 | 3 228,38 | 4 121,44 | 3 228,38 | 4 121,44 |
| 34 | Котельная Типография, пгт. Тяжинский, ул. Советская 3Б | 5 376,83 | 6 209,23 | 5 376,83 | 6 209,23 | - | - | - | - |
| 35 | Котельная №1, пгт. Тяжинский, ул .Октябрьская 33 | 17 452,45 | 22 596,49 | 17 452,45 | 22 596,49 | - | - | - | - |
| 36 | Котельная Листвянка, п. Листвянка, ул. Стройгородок 12 | 1 828,72 | 2 679,86 | 1 828,72 | 2 679,86 | 1 828,72 | 2 679,86 | 1 828,72 | 2 679,86 |
| Итого |  | 27 886,38 | 35 607,02 | 27 886,38 | 35 607,02 | 5 057,10 | 6 801,30 | 5 057,10 | 6 801,30 |
| ЗАО «Тяжинское ДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная «Тяжинское ДРСУ» | 1 736,60 | 2 136,70 | 1 736,60 | 2 136,70 | 1 736,60 | 2 136,70 | 1 736,60 | 2 136,70 |
| Итого |  | 1 736,60 | 2 136,70 | 1 736,60 | 2 136,70 | 1 736,60 | 2 136,70 | 1 736,60 | 2 136,70 |
| Итого по округу |  | 69 583,56 | 87 813,62 | 67 966,97 | 85 871,88 | 67 966,97 | 85 871,88 | 67 966,97 | 85 871,88 |

2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная №1 приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Типография» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Нововосточный» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Листвянка» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Профилакторий» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Школа №3» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Светлячок» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Сельпо» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Ветстанция» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «РТП» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «ЦРБ» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Школа №2» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Детский сад №8» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «База -Гараж» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Техникум» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Ленина, 68а» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Луговая, 17» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Сенная, 29» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Лесная -1» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «База-Итат» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Итатская ср. школа» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Итатская больница» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «СМУ» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Дом культуры Итат» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Маслозаводская» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Детский сад Итат» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Кубитет» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Новоподзорново» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная  «Старый Урюп» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная  «Новопокровка» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Тисуль» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «ТяжиноВершинка» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Преображенка» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Валерьяновка» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Ступишино» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «Ключевая» приростов не планируется.

В зоне действия системы теплоснабжения от Котельная «ЗАО Тяжинское ДРСУ» приростов не планируется.

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

3.1. Показатели удельной тепловой нагрузки на 1 м площади нового строительства для типов застройки

Удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию для перспективного строительства для жилых домов и общественно-деловой застройки принимаются в соответствии с данными таблицы 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

Удельные расходы тепловой энергии для нагрева холодной воды на нужды ГВС для перспективного строительства определяются в соответствии с данными СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Приложение Г.

Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности много-квартирных домов принимаются согласно Постановлению Правительства РФ от 20.05.2017 №603.

Нормируемый (базовый) удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330.2012, Вт/(м * °С)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 36 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,4 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330.2012, (ккал/(ч-м2)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 66,912 | 60,883 | 54,706 | 52,795 | 49,412 | 46,912 | 44,265 | 42,647 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 69,105 | 62,436 | 59,172 | 52,645 | 56,760 | 48,530 | 45,976 | 44,131 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 59,975 | 58,148 | 56,474 | 54,647 | 52,973 | 51,146 | 49,319 | 47,340 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 77,962 | 77,962 | 77,962 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурнодосуговой деятельности, технопарки, склады | 37,745 | 36,185 | 34,482 | 32,921 | 32,921 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 59,172 | 55,909 | 54,206 | 44,415 | 39,448 | 36,185 | 32,921 | 32,921 |

Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330.2012 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2019 - 2022 гг., (ккал/(ч-м )

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 53,530 | 48,706 | 43,765 | 42,236 | 39,530 | 37,530 | 35,412 | 34,118 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 55,284 | 49,949 | 47,338 | 42,116 | 45,408 | 38,824 | 36,780 | 35,305 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 47,980 | 46,518 | 45,179 | 43,718 | 42,378 | 40,917 | 39,455 | 37,872 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 62,370 | 62,370 | 62,370 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурнодосуговой деятельности, технопарки, склады | 30,196 | 28,948 | 27,585 | 26,337 | 26,337 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 47,338 | 44,727 | 43,365 | 35,532 | 31,559 | 28,948 | 26,337 | 26,337 |

Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330.2012 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2023 - 2027 гг., (ккал/(ч-м2)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 40,147 | 36,530 | 32,824 | 31,677 | 29,647 | 28,147 | 26,559 | 25,588 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 41,463 | 37,462 | 35,503 | 31,587 | 34,056 | 29,118 | 27,585 | 26,479 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 35,985 | 34,889 | 33,884 | 32,788 | 31,784 | 30,688 | 29,592 | 28,404 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 46,777 | 46,777 | 46,777 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурнодосуговой деятельности, технопарки, склады | 22,647 | 21,711 | 20,689 | 19,752 | 19,752 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 35,503 | 33,545 | 32,523 | 26,649 | 23,669 | 21,711 | 19,752 | 19,752 |

Расчетный прогнозный удельный спрос на тепловую мощность на нужды отопления и вентиляции вновь строящихся зданий по СП 50.13330.2012 с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления в период с 2028 гг., (ккал/(ч-м2)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 33,456 | 30,441 | 27,353 | 26,397 | 24,706 | 23,456 | 22,133 | 21,324 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 34,553 | 31,218 | 29,586 | 26,322 | 28,380 | 24,265 | 22,988 | 22,065 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома- интернаты | 29,987 | 29,074 | 28,237 | 27,323 | 26,486 | 25,573 | 24,660 | 23,670 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 38,981 | 38,981 | 38,981 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурнодосуговой деятельности, технопарки, склады | 18,873 | 18,092 | 17,241 | 16,460 | 16,460 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 29,586 | 27,954 | 27,103 | 22,207 | 19,724 | 18,092 | 16,460 | 16,460 |

Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на её нагрев по СП 124.13330 Приложение Г

| № | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды а, л/сут | Норма об- щей/полезно й площади на 1 измеритель Sв, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии Qhw, Вт/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Расчетная удельная часовая величина тепловой мощности, необходимой для нагрева горячей воды на нужды ГВС по СП 124.13330 (Приложение Г), ккал/(ч-м)

| № | Потребители | Удельная часовая величина тепловой мощности, ккал/(ч^м ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 10,5 |
|  | То же, с заселенностью 20м2/чел | 13,2 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 11,9 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 14,6 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 15,1 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1,3 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 2,7 |
| 7 | Административные здания | 1,1 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 0,7 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 15,1 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 2,8 |
| 11 | Магазины продовольственные | 0,9 |
| 12 | Магазины промтоварные | 0,6 |

4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На основании данных по приростам жилого, социально-делового и производственного фондов выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления округа за расчетный период. Прогнозные тепловые нагрузки по объектам предполагаемым к подключению к системам централизованного теплоснабжения муниципального округа приведены в таблице 10.

Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2040 г.

| № п/п | Наименование потребителя | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
|  |  | прирост 2024-2029 гг. |  |  |  | прирост 2030-2035 гг. |  |  |  | прирост 2036-2040 гг. |  |  |  | прирост 2024-2040 гг. |  |  |  |
| Тяжинский муниципальный округ |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения.

Данные о строительстве объектов ИЖС, расположенных в зонах действия индивидуального теплоснабжения - отсутствуют. В связи с чем, схемой теплоснабжения не предусмотрен прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения.

6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Согласно представленных данных строительство новых промышленных предприятий в производственных зонах на территории муниципального округа на ближайшую перспективу не планируется, в связи с чем, в Схеме теплоснабжения принято, что промышленная застройка в округе не увеличивается.